## РД
Расчёт диапозонов измеряемых расходов теплоносителя
Исходные данные для расчетов
Договорная нагрузка на нужды: |  |  | Величина, Гкал/ч | [5 empty] | Температура теплоносителя, ⁰С
Отопления (Тнв=-26) |  |  | 0.5 | [5 empty] | В подающем трубопроводе, t1 = | [6 empty] | 150
Вентиляции (Тнв=-11/Тнв=-26) |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | В обратном трубопроводе, t2 = | [6 empty] | 70
ГВС (ср/макс) |  |  | 0.14 |  |  | 0.25 |  |  | В подающем тр-де ГВС, t3 = | [6 empty] | 65
Давление в прямом тр-де T1 |  |  | 7 |  |  | кгс/см2 |  | Давление в тр-де ГВС |  |  |  |  | 6 |  |  |  | кгс/см2
Давление в обратном тр-де Т2 |  |  | 4 |  |  | кгс/см2
Расходы сетевой воды
Отопление при Тнв = -26⁰C |  |  | Gот ном = |  |  | 6.25 |  | т/ч |  | ГВСср |  | Gгвс ср = |  |  | 2.333 |  |  | т/ч
Вентиляция при Тнв = -11⁰С |  |  | Gв ном = |  |  | 0 |  | т/ч |  | ГВСmax |  | Gгвс max ном = |  |  | 4.167 |  |  | т/ч
Вентиляция при Тнв = -26⁰C |  |  | Gв ном = |  |  | 0 |  | т/ч
Динамический диапазон измерения расходов сетевой воды:
Вид нагрузки |  | Расчётные формулы |  |  | т/ч |  | Вид нагрузки |  |  |  | Расчётные формулы | [5 empty] | т/ч
Отопление |  | Gот min = 0,5*Gот ном = |  |  | 3.125 |  | Вентиляция |  |  |  | Gв min = 0*Gв ном = | [5 empty] | 0
|  | Gот max = 1,25*Gот ном = |  |  | 7.813 | [5 empty] | Gв max(-11) = 1,25*Gв ном(-11) = | [5 empty] | 0
ГВС |  | Gгвс min = 0,04*Gгвс max = |  |  | 0.167 | [5 empty] | Gв max(-26) = 1,25*Gв ном(-26) = | [5 empty] | 0
|  | Gгвс max = 1,25*Gгвс max ном |  |  | 5.209 | [5 empty] | Gв max = Gв max(-26)+Gв max(-11) = | [5 empty] | 0
Схема теплоснабжения | [7 empty] | двухтрубная, открытая
Схема присоединения системы отопления - | [5 empty] | зависимая, через узел смешения с элеватором
Схема присоединения системы ГВС - тупиковая, открытый водоразбор
Схема присоединения системы вентиляции - зависимая, на прямых параметрах
Результаты расчёта диапазонов измеряемых расходов
Тр-д | Расчётная формула |  |  | т/ч |  | м3/ч |  | Тр-д |  | Расчётная формула |  |  |  | т/ч |  |  | м3/ч
Отопительный период
Т1min | Gот min + Gгвс min = |  |  | 3.292 |  | 3.5893 |  | Т2min |  | Gот min = |  |  |  | 3.125 |  |  | 3.196
T1max | Gот max + Gгвс max = |  |  | 13.022 |  | 14.198 |  | T2max |  | Gот max = |  |  |  | 7.813 |  |  | 7.99
T3min | Gгвс min = |  |  | 0.167 |  | 0.17027
T3max | Gгвс max = |  |  | 5.209 |  | 5.311
Межотопительный период
T3min | Gгвс min = |  |  | 0.167 |  | 0.17027
T3max | Gгвс max = |  |  | 5.209 |  | 5.3111